Hlásič požáru

je komponent EPS, obsahující alespoň jeden senzor, monitorující trvale nebo v daných časových intervalech určitý fyzikální či chemický jev spojený s požárem, který se poskytne nejméně jeden odpovídající signál ústředně EPS.

Hlásič teplot - reagující na zvýšení okolní teploty.

Hlásič kouře - reagující na částicové zplodiny hoření nebo pyrolýzy v ovzduší (aerosoly),

optický - citlivý na zplodiny hoření, schopné ovlivňovat pohlcování nebo rozptyl záření v infračerveném, viditelném nebo ultrafialovém pásmu elektromagnetického spektra (pozn. autora: reaguje na viditelné částice bílého kouře),

ionizační - citlivý na zplodiny hoření schopné ovlivnit ionizační proudy v hlásiči

Hlásič plynu - citlivý na plynné produkty hoření nebo tepelného rozkladu.

(dle národní přílohy se nedoporučuje tento k EPS připojovat)

Hlásič plamene - reagující na záření vysílané plameny požáru (pozn. autora: reaguje na infračervené nebo ultrafialové složky světla plamene).

Hlásič multisenzorový - reaguje na více než jeden průvodní jev požáru (pozn. autora: jedná se o kombinovaný hlásič, v praxi se nejčastěji vyskytuje optickokouřový hlásič kombinovaný s hlásičem teplot).

Hlásič statický - který zareaguje, když hodnota měřeného jevu překročí předem stanovenou hodnotu na předem stanovenou dobu.

Hlásič diferenční (rozdílový) - reaguje na rozdíl hodnot měřeného jevu na dvou nebo více místech, které překročí danou hodnotu a dobu.

Hlásič diferenciální (přírustkový) - reaguje, když rychlost změny hodnot měřeného jevu v čase překročí stanovenou hodnotu po dostatečnou dobu.

Hlásič bodový - reagující na daný jev v blízkosti pevného bodu (pozn. autora: reagující na daný jev v okolním prostoru, tzn. okolo hlásiče. Dosah hlásiče je stanoven výrobcem. Jedná se o v praxi nejčastěji používaný typ tepelných, optických i plamenných hlásičů).

Hlásič vícebodový - reaguje na snímaný jev v blízkosti několika pevných bodů.

Hlásič lineární - reaguje na jev snímaný v blízkosti spojité linie

Hlásič tlačítkový - komponent elektrické požární signalizace používaný pro ruční vyhlášení poplachu.

Ústředna EPS

je komponent elektrické požární signalizace jehož prostřednictvím je možno:

V detekční části

Přijímat signály z připojených hlásičů.

Určovat zda tyto signály odpovídají poplachovému stavu.

Indikovat místa nebezpečí a zaznamenat každou takovou informaci.

Ovládací části

Poplachový signál předat: Na akustická či vizuální zařízení. Na zařízení pro dálkový přenos poplachu. Do místa trvalé obsluhy. Pomocí řídící jednotky samočinného hasícího zařízení na automatické stabilní zařízení

Poruchová části

Sledovat správné činnosti systému a akusticky či vizuálně upozornit na poruchy.

Napájecí části

Napájet další komponenty.

Požární poplachové zařízení - používá se pro vyhlášení požáru, jedná se o zdroj zvuku nebo optickou signalizaci.

Zařízení pro přenos požárního poplachu - zprostředkovává přenos požárního poplach z ústředny EPS do ohlašovny požáru.

Řídící jednotka samočinného zařízení požární ochrany - aktivuje samočinné zařízení požární ochrany po obdržení signálu od ústředny.

Zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů - zprostředkovává přenos poruchového signálu z ústředny do přijímací stanice hlášení poruchových stavů.

Napájecí zařízení - dodává napájení pro ústřednu a pro komponenty, které jsou napájeny z ústředny. Napájecí zařízení se může skládat z několika zdrojů.

Propojovací elementy - jsou všechny elementy, které tvoří propojen mezi různými komponenty systému EPS

Ohlašovna požáru - je stanoviště, ze kterého mohou být kdykoli iniciovány nezbytné opatření požární ochrany po obdržení signálu z EPS.

Přijímací stanice hlášení poruchových stavů - je stanoviště, odkud je možné zahájit potřebná nápravná opatření.

Účel zařízení elektrické požární signalizace-(dále jen EPS) - je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS; vytvářející systém, kterým se akusticky, opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. Tento systém může včasně rozšiřovat informace o nebezpečné situaci, pro pověřené osoby, na určená místa, popřípadě uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru.

Průvodní dokumentace-obsahuje návody k obsluze a údržbě všech částí zařízení EPS, pokyny pro obsluhu, provozní knihu zařízení EPS, schéma zařízení EPS a záruční list zařízení.