Název projektu:		Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci

Číslo registrační:		CZ.1.07/1.1.30/01.0008

Test k ukončení modulu

KA4 Elektrická požární signalizace v rodinných domech a bytech

Vzor

Znění testu:

1) Co je to elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení a zařízení pro odvod kouře a

tepla a k čemu slouží:

a) zařízení sloužící pro oznámení, že v požárním úseku došlo k pohybu osob a

nutno provést skrápění a odvětrání těchto prostor,

b) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, která slouží k identifikaci

vzniklého požáru - EPS, SHZ slouží k lokalizaci a likvidaci případného požáru

a ZOKT slouží pro odvod kouře a tepla z požárního úseku,

c) zařízení sloužící k odvětrávání provozních produktů tepla v závislosti na nárůstu

teploty v posuzovaném prostoru.

2) Z jakých důvodů je nutno v rámci vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení stanovit

jejich logické a funkční provázanosti:

a) protože tato zařízení nejsou schopna bez vzájemných souvislostí fungovat,

b) jedná se o vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, která jsou z hlediska

požární bezpečnosti staveb nastavena na režim ochrany osob a majetku, z těchto

důvodů musejí tato zařízení fungovat v režimech stanovených zpracovatelem

požárně bezpečnostního řešení stavby,

c) zařízení SHZ funkčně ovládá EPS a ZOKT, z těchto důvodů SHZ ovládá tato

zařízení.

3) Požárně bezpečnostním zařízením není:

a) zařízení pro požární signalizaci

b) hasicí přístroj

c) zařízení pro zásobování požární vodou

4) Jak často se provádí kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního  zařízení:

a) nejméně jednou za 2 roky

b) nejméně jednou za 3 roky

c) nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace,

podrobnější dokumentace, posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší

5) Mezi požárně bezpečnostní zařízení nepatří:

a)  zařízení pro požární signalizaci

b)  zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

c)  hasicí přístroje

6) Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky o požární Prevenci

postupuje:

a) výhradně podle podmínek stanovených výrobcem

b) podle normativních požadavků

c)  podle požadavků investora

7) Kdo zabezpečuje dle vyhlášky o požární prevenci při projektování dvou a více vzájemně se

ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí  těchto zařízení:

a) zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby

b) výrobci zařízení

c) investor

8) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace

nebo neexistuje výrobce, se postupuje:

a) podle rozhodnutí Ministerstva vnitra

b) podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo

funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení

c) podle rozhodnutí Ministerstva průmyslu

9) Náhradní organizační, popř. technické opatření po dobu nezpůsobilosti požárně bezpečnostního

zařízení zabezpečuje provozovatel prostřednictvím:

a) odpovědného vedoucího zaměstnance

b) preventisty požární ochrany nebo technika požární ochrany

c) odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany

10. Pro zapojení zařízení v datové síti používáme datové konektory:

a) RJ-45

b) RJ-48

c) RJ-44

11) Jaký kabel se používá na zapojení IP kamer v datové síti:

a) LAM Flexo

b) SYKFY 3x2x0,5

c) UTP 4x2x0,5

12) K montáži datových konektorů používáme:

a) krumplovací kleště

b) krimplovací kleště

c) mačkač konektorů

13) IP adresa je nezbytná:

a) pro základní identifikaci kamery v síti

b) ke schválení zapojení kamery do systému střežení prostoru

c) pro nákup a schválení použití kamery

14) Svorky označené OUT jsou:

a) vstup

b) výstup

c) napájení

15) Svorky označené IN jsou:

a) vstup

b) výstup

c) napájení

16) Svorky označené GND jsou:

a) vstup

b) výstup

c) zem (nulový potenciál)

17) Co znamená označení kabelu SYKFY 3x2x0.5 ?:

a) dvě trojice vodičů o průřezu 0.5 mm2

b) tři dvojice vodičů o průřezu 0.5 mm

c) dvě trojice vodičů o průřezu 0.5 mm

18) Kabel označovaný zkratkou UTP ( Unshielded twisted pair) se používá:

a) pro připojení telefonní linky

b) pro přenos analogového videosignálu

c) pro přenos dat v počítačových sítích

19) IP adresu kamery:

a) lze měnit interní propojkou (jumper)

b) lze měnit DIP přepínačem na zadním panelu kamery

c) lze měnit pomocí vhodného softwaru

20) Problematikou EPS se zabývá norma:

a) ČSN EN 50 131 -1

b) ČSN EN 123 123

c) ČSN EN 54……..

21) Výrobci EPS ustupuje od výroby ionizačních hlásičů proto, že:

a) jejich výroba je příliš drahá

b) mají malou účinnost na tzv. Bílé kouře a musí se v pravidelných intervalech

čistit a kalibrovat, proto je o ně na trhu malý zájem

c) obsahují radioaktivní materiál, což způsobuje problémy při jejich likvidaci

22) Pro označení druhu ústředen EPS se nepoužívá:

a) ústředna digitální

b) ústředna konvenční neadresná

c) ústředna konvenční adresná

23) Bezpečný požární hlásič, který smí být prodáván na českém trhu, musí nést označení:

a) CB

b) BC

c) CE

24) Přídržné magnety v systémech EPS:

a) udržují trvale otevřené požární dveře, v případě požáru přestanou magnety

působit a dveře se zavřou

b) udržují požární dveře trvale uzavřené, v případě požáru přestanou magnety

působit a dveře jdou otevřít, to umožní rychlou evakuaci a vstupu hasičů do

daných prostor

c) drží uzavřené první dveře klíčového trezoru. V případě požárního poplachu je

uvolní tak, aby bylo možné pomocí hasičského universálního klíče otevřít druhé

dveře a vyjmout klíče od objektu

25) Snímače požáru se v systémech EPS podle normy nazývá:

a) čidlo

b) detektor

c) hlásič

26) Aspirační požární hlásiče vyhodnocují požár na principu:

a) odraz paprsku vyslaného infra LED diodou od částic kouře a jeho zachycení

fototranzistorem

b) vyhodnocení množství rozptýleného světla ve vzduchu procházejícím optickou

komorou. Rozptyl je úměrný množství částic, které jsou v daném vzorku

vzduchu obsaženy. Jako zdroj světla slouží xenonová výbojka, polovodičový

laser nebo LED dioda

c) zeslabení intenzity paprsku mezi infra LED diodou a snímacím fototranzistorem

částicemi kouře

27) U systémů EPS kde lze volit zpoždění reakce (ověřování), se tlačítkové hlásiče definují

tak, aby:

a) byl interval reakce o 2 s delší než u hlásičů automatických

b) vyvolaly poplach okamžitě

c) byl interval reakce o 2,5 s kratší než u hlásičů automatických

28) Datové kabely se zapojují podle normy:

a) EIA/TIA568-B a EIA/TIA568-A

b) EIA/TIA568-B a EIA/TIA588-A.

c) EIA/TIA568-B a EIA/TIA668-A.

29) Vzniklý odpad při montážních pracech EPS:

a) musím odvést na skládku provozovanou dle platných Zákonů a Nařízení

b) mohu vysypat do jakéhokoliv kontejneru nebo popelnice

c) mohu vysypat kamkoliv

# 30) Autonomní hlásiče požáru (EPS) musí splňovat podmínky pro aplikaci:

# a) dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

# b) dle Zákona č. 256/1999 Sb.

# c) podle předpisu 589/2001 Sb.

31) U systémů EPS kde lze volit zpoždění reakce (ověřování), se tlačítkové hlásiče definují

tak, aby:

a) byl interval reakce o 2 s delší než u hlásičů automatických

b) vyvolaly poplach okamžitě

c) Byl interval reakce o 2,5 s kratší než u hlásičů automatických

32) Zkratka MAC (media access control):

a) je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly

druhé (spojové) vrstvy OSI.

b adresu přidělenou kamerové síti spolupracující s EPS

c) způsob komprese videosignálu

33) Požární hlásiče do bytů a rodinných domů má schopnost sebekontroly a to znamená:

a) při poklesu napětí v baterii začne signalizovat, že je potřeba článek vyměnit

b) kontroluje svůj stav uchycení na daný podklad

c) má schopnost kontrolovat své případné zakrytí

34. U autonomních hlásičů je varovný poplašný signál a signál upozorňující na pokles napětí:

a) stejný

b) odlišný

c) téměř stejný

35) Hlásič plamenů:

a) reaguje na ultrafialovou, eventuálně infračervenou složku záření plamenů. Běžné

zdroje světla ve svém okolí ignoruje

b) reaguje na ultrazelenou, eventuálně infrarůžovou složku záření plamenů. Na

běžné zdroje světla ve svém okolí reaguje velmi dobře

c) detekuje zplodiny hoření, které vznikají při spalování. tento typ hlásiče obsahuje

dvě komůrky, jednu se vzorkem čistého vzduchu a druhou, do níž proudí vzduch

z okolí

36) Ionizační hlásič:

a) detekuje zplodiny hoření, které vznikají při spalování. Hlásič obsahuje dvě

komůrky, jednu se vzorkem čistého vzduchu a druhou, do níž proudí vzduch z

okolí. Pokud se ve druhé, tzv. měřící komůrce díky ionizovaným částicím,

vznikající při spalování, zvětší odpor, hlásič spustí poplach

b) detekuje kouř vznikající při požáru. Hlásič obsahuje malou komůrku, v niž je

tenký paprsek světla nasměrován těsně vedle čidla. Jestliže do komůrky vznikne

kouř, jeho částice nasměřují paprsek do čidla a tím se spustí signalizace

c) Reaguje na ultrafialovou, eventuálně infračervenou složku záření plamenů.

Běžné zdroje světla ve svém okolí ignoruje

37) Vhodné umístění autonomních hlásičů v místnosti:

a) v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od

stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy)

b) v místnosti vždy ke kraji stropu (dle doporučení max. ve vzdálenosti 60 cm od

stěny a ve výšce max. 2 m od podlahy)

c) v místnosti vždy v zadní části stropu od dveří (dle doporučení min. ve

vzdálenosti 160 cm od stěny a ve výšce max. 3 m od podlahy)

38) Povinnost vybavení autonomními hlásiči v domácnostech a ve všech nových objektech je:

a) v Zákoně 359/2001 Sb.

b) ve Vyhlášce 28/2008 Sb.

c) ve Vyhlášce  23/2008 Sb.

## 39) Nevhodná místa pro rozmístění autonomních požárních hlásičů:

a) prašné prostory, velmi vlhké prostory, v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla, ve

vrcholech půdních prostorů střech

b) obytné místnosti, kuchyně, haly, sklepy, tam, kde se vyskytují kuřáci, tam, kde

jsou užívána topidla všech druhů

c) ložnice, dětský pokoj, WC

## 40) Vhodné rozmístění autonomních hlásičů kysličníku uhelnatého:

a) v každém patře na schodišti nebo v chodbě, ložnici, místnosti s otevřeným

ohněm, prostor před kotelnou

b) ložnice, WC, koupelna bez karmy

c) venkovní garáž, zimní zahrada vytápěná slunečním kolektorem

Upozornění: Pro ověření svých znalostí si studenti si mohou testy vyzkoušet a lektor na

jejich žádost provede vyhodnocení.